УМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

__________________________

Правила приймання стічних вод до

систем централізованого водовідведення

м. Умань

Відповідно до підпункту 5 пункту «а» статті 30, статей 40 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою підвищення ефективності та надійності функціонування систем централізованого водовідведення м. Умань, відповідно до «Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 р. № 316,

виконавчий комітет Уманської міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити   Правила приймання    стічних вод до  систем  централізованого  водовідведення

м. Умань (далі - Правила приймання).

2. Керівникам підприємств, установ, організацій, які скидають свої стічні води до систем централізованого водовідведення м. Умань, забезпечити додержання вимог Правил приймання.

3. Директору КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради Токареву Ю.М. опублікувати рішення на сторінках громадсько-політичного тижневика «Уманська зоря».

4. Рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

5. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 24.03.2016 р. № 65 «Про затвердження Правил приймання стічних вод  підприємств  у  комунальну  систему каналізації м. Умань».

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника  міського  голови Клочка С.Л., начальника відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради Харченка В.П.  та директора  КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради Токарева Ю.М.

Міський  голова                                                                                          О.В. Цебрій

Заступник міського голови,

секретар виконавчого комітету                                                                 Л.П. Плотнікова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Уманської міської ради

___________________________

ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ

м. УМАНЬ

УМАНЬ 2019

З М І С Т

І. Загальні положення......................................................................................................3

ІІ. Засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення	м.Умань під час приймання до них стічних вод Споживачів………...6

Ш. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються      до систем централізованого водовідведення м. Умань............................................................8

ІV. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів.............................................................................................................................10

V. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Умань.......................................................................13

VІ. Порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Умань......................................................................................................15

VІІ. Правила і порядок приймання рідких відходів від споживачів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення м. Умань...................................20

VІІІ. Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Умань…………….22

Додаток 1. Перелік виробничих процесів, під час здійснення яких Cпоживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод...........................................................................................................................................25

Додаток 2. Перелік забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення.........................................................................26

Додаток 3. Допустимий вміст важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватись як  органічні добрива…………...........................................................28

Додаток 4. Вимоги до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на КОС....................................................................................................................................29

Додаток 5. Допустимі величини показників якості стічних вод та ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення.............................................30

Додаток 6. Акт відбору проб стічних вод...................................................................38

Додаток 7. Результати вимірювання показників складу та властивостей проб стічних вод.............................................................................................................................39

Додаток 8. Розрахунок  плати  за      скид     понаднормативних    забруднень у систему каналізації м. Умань……………………………………………………………...41

Додаток 9. Санітарний паспорт споживачів у яких є вигрібні ями..........................42

Додаток 10. Паспорт водного господарства підприємства………………………...43

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ці Правила приймання розроблено з метою: захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд; запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств; гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів; гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище; гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.

2. Правила приймання розроблено відповідно до: Закону України «Про питну воду, водопостачання та водовідведення», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Водного кодексу України; Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 року № 465 (далі - Правила охорони поверхневих вод); Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.10.2008 року за № 936/15627 (далі – Правила користування); Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 (далі - Порядок формування тарифів); Правил  приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених  наказом  Міністерства регіонального  розвитку, будівництва  та житлово-комунального  господарства України від 01.12.2017 року  № 316 зареєстровано в Міністерстві  юстиції України  15.01.2018 року  за № 56/31508; КНД 211.1.2.008-94   Гiдросфера. Правила контролю складу i властивостей стічних та технологічних вод; КНД 211.1.0.009-94 Гiдросфера. Відбір проб для визначення складу i властивостей стiчних та технологiчних вод; КНД 211.1.4.017-95 - КНД 211.1.4.043-Методики визначення складу, властивостей і забруднюючих речовин у стічних водах.  ДСТУ ISO 5667-2-2003 «Якість води. Відбір проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб», ДСТУ ISO 5667-3-2001 «Якість води. Відбір проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами», ДСТУ ISO 5667-10-2005 «Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод», КНД 211.1.0.009-94 «Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей	 стічних і технологічних вод».

3. Правила приймання поширюються на суб'єкт господарювання комунальне підприємство «Уманьводоканал» Уманської міської ради, що надає послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) (далі - Виробник), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди (далі - Споживачі).

4. Терміни, використані у цих Правилах приймання, вживаються в таких значеннях:

арбітражна проба - частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок Споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів Виробник;

виробник - суб'єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод);

вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення населеного пункту, склад і зміст, порядок надання яких визначено цими Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту (далі -  Правила приймання);

головний каналізаційний колектор - трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій; договір - договір про надання послуг з питного водопостачання та/або водовідведення;

ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м³; залповий скид до системи централізованого водовідведення - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в місцевих Правилах приймання, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного Споживача;

зливальна станція (пункт) - спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

збірний колектор - трубопровід для приймання стічних вод з окремих каналізаційних випусків та транспортування їх у головний каналізаційний колектор;

каналізаційний випуск Споживача - трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території Споживача в каналізаційну мережу;

каналізаційний колектор - трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційні очисні споруди (КОС) - комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об’єктів;

контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску Споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора Виробника або в іншому місці за погодженням із Виробником з вільним доступом Виробника до такого колодязя;

контрольна проба - проба стічних вод Споживача (субспоживача), відібрана Виробником з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення Виробника;

локальна каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території Споживача;

локальні очисні споруди - споруди або пристрої для очищення стічних вод окремого Споживача відповідно до вимог цих Правил приймання;

об’єкт Споживача - окремо розташована територія Споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

субспоживач - суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі Споживача за погодженням зі Споживачем і Виробником на підставі договору зі Споживачем та Виробником;

стічна вода - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

стічна вода технологічного походження - стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах приймання, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства   з   питань   житлово -  комунального  господарства  України    від 27.06.2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.10.2008 року за № 936/15627 (далі - Правила користування).

5. Правила враховують місцеві особливості приймання та очищення чстічних вод м. Умань, а також визначають ДК забруднюючих речовин, що можуть скидати споживачі до системи централізованого водовідведення м.Умань.

6. Виробник встановлює кожному конкретному Споживачу вимоги до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення на підставі вимог цих Правил приймання.

7. Виробник укладає зі Споживачем договір за умови, що каналізаційна мережа та КОС мають резерв пропускної спроможності. Виробник приймає стічні води Споживача до системи централізованого водовідведення за умови, що показники якості стічних вод Споживача відповідають вимогам цих Правил приймання та умовам укладеного з Виробником договору.

8. Кожен Споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення м. Умань через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з Виробником.

Об’єднання випусків стічних вод від кількох Споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на каналізаційному випуску кожного Споживача.

Скидання стічних вод Субспоживачем із використанням каналізаційної мережі Споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох Споживачів.

9. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Споживачів, здійснюється тільки через зливну станцію Виробника. Умови приймання та сплати за очищення таких стічних вод визначаються цими Правилами приймання.

10. Приєднання Споживачів до систем централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами пунктів 4.1-4.6 розділу IV Правил користування.

11. Приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди здійснюється виключно за договорами.

ІІ. ЗАСАДИ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ м. УМАНЬ ПІД  ЧАС ПРИЙМАННЯ ДО НИХ СТІЧНИХ ВОД СПОЖИВАЧІВ

1. Виробник повинен:

1) забезпечувати приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та КОС із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 року № 465;

2) здійснювати обстеження локальних очисних споруд і каналізаційної мережі Споживачів, вимагати від Споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі Споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються Споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил приймання, в яких може вимагатися надання інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується скидання стічних вод на об’єктах Споживачів;

3) контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод Споживачами;

4) вибірково контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог згідно   цих Правил приймання;

5) здійснювати раптовий (не погоджений зі Споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб. Механізм контролю, зокрема порядок відбору проб встановлюється цими Правилами приймання;

6) відключати Споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи КОС та у разі самовільного приєднання Споживачем до систем централізованого водовідведення та/або самовільного скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Умані. При цьому за збитки таких Споживачів Виробник відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення;

7) у разі виявлення порушень Споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил приймання та умов укладеного з Виробником договору, вимагати їх усунення в установлені Виробником строки та вживати заходів впливу, передбачених договором, та цими Правилами приймання;

8) вимагати від Споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або непобутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим каналізаційним випуском з облаштуванням контрольного колодязя.

2. Споживачі повинні:

1) дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках Споживачів, вимагати від Субспоживачів виконання положень  цих Правил приймання;

2) здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення. Щомісячно надавати інформацію про обсяги та щоквартально про якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення;

3) виконувати на вимогу Виробника до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води Споживачів не відповідають вимогам Правил приймання та умовам укладеного з Виробником договору;

4) у разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання Споживачем вимог до скиду, виданих Виробником), приєднання Субспоживача тощо) повідомляти Виробника у семиденний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку отримувати у Виробника технічні умови на водопостачання і водовідведення об’єкта та вносити відповідні зміни до договору;

5) укладати новий договір з Виробником у разі зміни власника об’єкта;

6) надавати працівникам Виробника необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод Споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд;

7) визначати не менше двох представників, уповноважених представляти Споживача під час відбору проб стічних вод, та забезпечувати присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод Виробником;

8) брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення Виробника у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини Споживача;

9) перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані Виробником, у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду.

ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ СТІЧНИХ ВОД, ЯКІ СКИДАЮТЬСЯ ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ м. УМАНЬ

1. До систем централізованого водовідведення м. Умань приймаються стічні води Споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на КОС Виробника відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів   України   від    25.03.1999 року

№ 465.

2. Стічні води, що приймають до систем централізованого водовідведення, не повинні:

1) містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

2) містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

3) містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній деструкції;

4) містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

5) містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень;

6) містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі - СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

7) мати температуру вище 40ºС;

8) мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

9) мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК5) більше ніж у 2,5 раза;

10) мати БСК, яке не перевищує вказане в проекті КОС м. Умані.

11) створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, який обслуговує системи централізованого водовідведення;

12) унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

13) містити забруднюючих речовин з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами приймання згідно з додатком 4.

3. У разі, якщо на об’єктах Споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод згідно з додатком 1 до цих Правил приймання, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 6 цього розділу.

Локальні очисні споруди Споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих Виробником відповідно до Правил користування.

4. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з додатком 2 до цих Правил приймання.

5. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод Споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, Споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

6. Коли Споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил приймання щодо якості стічної води за деякими показниками, він звертається до Виробника із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил приймання у строк, зазначений у договорі.

Виробник розглядає подану заяву у п’ятнадцятиденний строк і укладає зі Споживачем окремий договір (або додаткову угоду) про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, у разі здатності існуючої на КОС Виробника технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для Виробника.

У договорі (або додатковій угоді) про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу ІІ Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12. 2017 року № 316 (далі - Порядок), та строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду згідно з вимогами цих Правил  приймання, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється Споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

7. Стічні води субспоживача є складовою стічних вод Споживача.

ІV. ВИЗНАЧЕННЯ ДК ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У СТІЧНИХ ВОДАХ СПОЖИВАЧІВ

1.  Виробник визначає ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів як найменшу з чотирьох величин:

1) ДК забруднюючої речовини в каналізаційній мережі (на каналізаційному випуску Споживача);

2) ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення (на вході в ці споруди);

3) величини лімітів на скидання забруднюючих речовин, які визначені у дозволі на спеціальне водокористування, виданому Виробнику відповідно до статті 49 Водного кодексу України;

4) допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива згідно з додатком 3 до цих Правил приймання.

Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів проводять для кожних КОС Виробника або для кожного з каналізаційних колекторів, які відводять стічні води до цих очисних споруд.

2. У разі визначення ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у каналізаційній мережі приймають ДК, згідно з додатком 4 до цих Правил приймання.

3. У разі визначення ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у спорудах біологічного очищення розрахунок виконується за формулою:

де   -  ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах перед спорудами

біологічного очищення;

- ДК j-ої забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення,

(г/м³) (приймається за регламентом роботи КОС Виробника, або з

урахуванням допустимих величин показників якості стічних вод та

ефективності видалення   забруднень   на   спорудах   біологічного

очищення згідно із додатком 5 до цих Правил приймання);

Q          -   середньодобова витрата стічних вод на вході на  КОС (м³/добу);

-   середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити

це забруднення (м³/добу);

-   концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових

стічних водах (г/м³) (приймається за фактичними середніми даними

експлуатаційних служб   Виробника.    За    відсутності   таких даних

приймається: для азоту амонійного - 20 (г/м³); заліза загального - 2

(г/м³); жирів - 30 (г/м³); СПАР - 5 (г/м³); хлоридів - додатково 50(г/м³)

до вмісту в джерелі водопостачання; фосфатів - 10 (г/м³); для інших

речовин, регламентованих Державними санітарними нормами та

Правилами «Гігієнічні   вимоги до води питної, призначеної   для

споживання   людиною» (ДСанПіН  2.2.4-171-10), затвердженими

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12.05.2010 року

№ 400,  зареєстрованими у  Міністерстві  юстиції  України 01.07.2010

року за № 452/17747, - за   середньорічним   вмістом   у  водопровідній

воді.

4. У разі наявності в стічних водах, які надходять на КОС населеного пункту, кількох забруднюючих речовин першого і другого класів небезпеки, визначених у додатку 5 до цих Правил приймання, що нормуються за санітарно-токсикологічною ознакою, необхідно зменшити ДК кожної з цих речовин у стільки разів, скільки таких речовин надходить зі стічними водами.

5. ДК j-ої забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою:

де  -     ДК j-ої забруднюючої   речовини в стічних водах   за   величиною

загального ліміту на його скид:

частка     ліміту,

яка припадає на господарсько -побутовий стік населеного пункту;

365      -       кількість днів у році;

-       середньодобова витрата господарсько - побутових стічних вод   на

вході на КОС (м³/добу);

-   середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити

це забруднення м³/добу;

-    концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових

стічних водах (г/м³);

-      коефіцієнт ефективності видалення j-ої забруднюючої речовини на

КОС    виробника.  Значення   коефіцієнта Kj   приймають згідно з

фактичними даними для    конкретних   очисних   споруд, а  з  а їх

відсутності – згідно з додатком 5 до цих Правил приймання.

6. ДК j-ої забруднюючої речовини за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод на рівні дозволеного для осадів, що можуть використовуватися як органічні добрива, розраховують за формулою:

= +          (г/м³),

де  – ДК j-ої  забруднюючої речовини в стічних  водах  за   допустимим

вмістом важких металів в осадах стічних вод;

–         допустима концентрація j-ої важкого   металу   на   вході   КОС-

розраховується за формулою:

q 1   -         кількість сирого осаду, що затримується у первинних відстійниках,  т/добу;

q 2     -       кількість активного мулу, що затримується у вторинних відстійниках,

т/добу;

K1 -           коефіцієнт перерахунку сирого осаду первинних відстійників на суху

речовину;

де W1 -   вологість сирого осаду, %

K 2       -  коефіцієнт перерахунку надлишкового активного мулу вторинних

відстійників на суху речовину,

де W2 -    вологість надлишкового активного мулу, %;

-     допустимий вміст j-ого важкого металу в осадах, г/т сухої речовини.

Приймається за даними додатка 3 до цих Правил;

Кj       -    коефіцієнт ефективності видалення j-ого важкого металу на КОС.

Приймається за середніми фактичними даними експлуатації КОС, а

за їх відсутності - за даними, вказаними у додатку 3 до цих Правил;

Q       -     середньодобова витрата стічних вод на вході на КОС (м³/добу);

- середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити

це забруднення (м³/добу);

-      концентрація j-ого важкого    металу в    господарсько -  побутових

стічних водах, г/м³. Приймається   за   середньорічним   вмістом   у

водопровідній воді цього населеного пункту.

V. ЗАХОДИ ВПЛИВУ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЩОДО СКИДУ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ м. УМАНЬ

1. Виробник та Споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідно до чинного законодавства України.

2. У разі невиконання Споживачами місцевих Правил приймання щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об’єкт Споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження Виробником не менше ніж за п’ять діб. Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у додатку 1 до цих Правил приймання, та уклали з Виробником договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору.

3. У разі стягнення з Виробника грошових сум за понадлімітні обсяги скидів у водні об’єкти або інші порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від Споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

4. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод Споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис. грн) розподіляють між Споживачами, які скидали стічні води з порушенням  місцевих Правил приймання і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою:

Кi     -   відшкодування   заподіяних  збитків  Споживачем   на   відновлення

зруйнованих мереж і споруд (тис. грн);

Qi   -     середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий споживач (м³/добу);

Zi    -    сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними

властивостями, стягнута Виробником за останні три роки з Споживача

5. У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод Споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі Виробника, Споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені Виробником, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

6. За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між Споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного Споживача виконується за формулою:

де Ві  -   частка   вартості   робіт   з розміщення осадів і мулів,  яка  має   бути

відшкодована ім Споживачем;

Вzag -      загальна кошторисна   вартість    робіт з   розміщення  осадів і   мулів

(тис.грн);

Mi -       скиди     забруднюючих    речовин    і-м Споживачем, що    вимагають

утилізації    осадів    тільки шляхом    захоронення   на     спеціальних

полігонах (т);

- сумарні скиди забруднюючих речовин,   що    вимагають    утилізації

осадів тільки   шляхом   захоронення   на   спеціальних   полігонах (т).

VІ. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ЗА СКИДОМ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ м. УМАНЬ

1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи  водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди Виробника. Перелік забруднень, на наявність яких робиться аналіз, встановлюються цими Правилами приймання згідно з додатком 4.

За наявності локальних очисних споруд Споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у Споживачів не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб Споживачами мають бути погоджені з Виробником.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у Споживачів безстроково.

Один раз у квартал Споживачі систематично надають Виробнику інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди Виробника.

Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення Споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення Споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення Споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод Споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, інші документи, визначені Правилами приймання, крім тих, що мають дозвільний характер.

2. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт Споживачі повинні негайно інформувати Виробника.

3. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди Виробника, повинні забезпечити можливість проведення Виробником у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

4. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Споживачів використовуються дані лабораторії Виробника, у разі її відсутності - інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

5. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у Споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

6. З метою контролю якості стічних вод Споживачів Виробник здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень. Відбір контрольних проб стічних вод Споживачів виконує уповноважений представник Виробника, що фіксується у спеціальному журналі або акті (додаток 6), який підписують як представник Виробника, так і представник Споживача. У разі відмови представника Споживача поставити свій підпис у журналі або акті представник Виробника зазначає про це в журналі або акті.

7. Відмова Споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представника Виробника, Виробник виставляє Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника Виробника на територію Споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників Споживача фіксується в акті за підписом представника Виробника. Виробник виставляє Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

8. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами приймання, Виробник у строк не більше п’яти робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє Споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживача та результати хімічного аналізу.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, виробник направляє Споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів.

9. У разі незгоди Споживача з результатами даних лабораторії Виробника щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах Споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином Виробником та Споживачем.

10. Місця відбору проб:

1) відбір проб, при скиді стічних вод Споживачів до централізованих систем водовідведення, виконується з контрольного колодязя (КК), що знаходиться на каналізаційному випуску Споживача безпосередньо перед приєднанням до збірного чи головного каналізаційного колектора Виробника. Контрольний колодязя споживача повинен бути позначений табличкою на якій вказується: назва підприємства, номер контрольного колодязя.  У випадку відсутності маркірування контрольної точки проби відбираються з контрольного колодязя, який  визначається уповноваженим працівником Споживача або персоналом Виробника, що відображається в акті відбору проб. Схеми підключення до каналізаційної мережі, їх маркування затверджуються Споживачем за узгодженням з Виробником і передаються до Виробника;

2) об’єднання  випусків стічних вод від кількох Споживачів дозволяється тільки після КК на випуску кожного Споживача. Один чи декілька КК, на підключенні до централізованих систем водовідведення, мають бути зазначені на схемі;

3) у випадку наявності двох і більше КК, Споживачем надається інформація про обсяги стічних вод, що скидаються, або в їх відсотковому співвідношенні, індивідуально для кожного колодязя;

4) контрольні колодязі улаштовуються і експлуатуються Споживачами;

5) випуск Споживача повинен бути обладнаний запірним пристроєм;

6) періодичність контролю визначається відповідно до графіка відбору проб Виробника.

11. Види та обсяги проб.

З метою контролю якості стічних вод Споживачів Виробник здійснює відбір разових проб. Визначені в цих пробах перевищення  ДК забруднюючих речовин в стічних водах є підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

Разова проба характеризує склад і властивості води в даному місці на момент відбору. Разову пробу отримують однократним відбором всього необхідного для аналізу обсягу води в заданій точці відбор.

При відборі проб для виконання паралельних досліджень у декількох лабораторіях здійснюється відбір разової проби до однієї ємності, з якої вода при постійному перемішуванні розливається в ємності для відбору проб всіх представників.

Обсяг проби, що відбирається, залежить від кількості та виду інгредієнтів, що визначаються.

12. Порядок відбору проб.

Відбір стічних вод, що скидаються Споживачем до каналізаційної мережі, здійснюється уповноваженим представників Виробника в присутності представника Споживача. При цьому складається акт відбору проб (додаток 6) у 2-х примірниках, які підписують як представник Виробника, так і представник Споживача, де фіксується здійснення відбору проб для основного, паралельного та арбітражного аналізів, стан та маркірування КТ. В акт вносяться записи про відбір як однієї, так і більшої кількості проб, усі відібрані, як в один, так і в різний час (у межах одного розрахункового періоду),  як з однієї, так і з декількох КТ; на випусках з одного або декількох об'єктів Споживача. Час відбору та кількість проб визначаються Виробником і фіксуються в акті відбору проб стічних вод. При відмові представника Споживача підписати акт - останній підписується присутніми представниками Виробника з вказівкою П.І.Б. та посади представника Споживача, який відмовився підписати акт. У цьому випадку акт відбору проб діє в односторонньому порядку.

Відбір проб здійснюється безпосередньо в КК за допомогою пробовідбірника з усереднюванням проби та переливом її у спеціальні ємності для основного, паралельного та арбітражного аналізів. Усі проби нумеруються, арбітражна опечатується з підписами представників Споживача та Виробника. Проба для основного та арбітражного аналізів доставляється в хімічну лабораторію Виробника для проведення хімічних досліджень.

Хімічний аналіз проби проводиться за такими показниками: ХСК, БСК5, водневий показник (рН), завислі речовини, хлориди, сульфати, амоній іони, нітрати, нітрит-іони, нафтопродукти, АПАР, фосфати, залізо загальне, хром загальний, цинк, мідь, нікель інших показників проводиться за необхідності з урахуванням специфіки діяльності Споживача.

Загальні відомості щодо проб стічних вод (назва, місце, дата відбору) заносяться в зведений журнал контролю за якістю скиду стічних вод Споживачів Виробником.

## У випадку виявлення порушення норм скиду забруднюючих речовин до системи централізованого водовідведення за результатами вимірювань заповнюється бланк «Результати вимірювання показників складу та властивостей проб стічних вод» (додаток 7) у трьох примірниках за підписом керівника лабораторії для подальшого оформлення документів.

Основний аналіз в обов'язковому порядку проводиться згідно з показниками, що вказані у додатку 4 цих Правил приймання.

Паралельний аналіз проби - це аналіз проби, відібраної паралельно з основним, виконаний Споживачем. Паралельний аналіз може бути використаний як Виробником, так і Споживачем для перевірки та уточнення результатів основного аналізу. Щоб уникнути фальсифікації у виконанні паралельного аналізу, представник Виробника супроводжує представника Споживача до акредитованої лабораторії, де буде виконаний аналіз відібраної проби. Споживач має право паралельний аналіз не проводити, якщо він згоден з результатами основного	аналізу. Паралельний аналіз може проводитися Спожиачем тільки в хімічній лабораторії, що акредитована на право проведення вимірювань хімічних показників стічних вод. Відповідальність за достовірність результатів аналізу несе лабораторія, яка проводила аналіз. Результати паралельного аналізу оформляються відповідним документом лабораторії Споживача. При відсутності результатів паралельного аналізу або незгоди Споживача з порядком виконання арбітражного аналізу чи з застосуванням його результатів, усі розрахунки виконуються за результатами основного аналізу. Виробник має право погодитися з результатами паралельного аналізу та арбітражний аналіз не проводити. У такому випадку усі розрахунки проводяться згідно з розрахунками паралельного аналізу.

Арбітражний аналіз здійснює Виробник спільно з Споживачем в акредитованій хімічній лабораторії (за згодою сторін) у такому порядку:

а) до арбітражної проби додається акт відбору стічних вод;

б) зняття пломб з проби для арбітражного аналізу відбувається у присутності представника Споживача, та лабораторії Виробника;

в) арбітражний аналіз проводиться тільки для інгредієнтів, щодо концентрацій яких виникли розбіжності;

г) результати арбітражного аналізу оформляються офіційним документом лабораторії, що проводила аналіз.

Для ухвалення висновків щодо відповідності якості стічних вод у випадку розбіжностей результатів основного, паралельного та арбітражного аналізів проби, приймається значення (концентрація в основному або в паралельному аналізах), яке є ближчим до концентрації цієї забруднюючої речовини в арбітражному аналізі. У випадку, якщо значення концентрації забруднюючої речовини, отримане в результаті проведення арбітражного аналізу, співпадає з середнім арифметичним значенням концентрацій основного та паралельного аналізів – враховується значення концентрації основного аналізу.

Усі витрати, пов’язані з проведенням арбітражного аналізу, здійснює Споживач.

Результати основного, паралельного та арбітражного аналізів розглядаються комплексно за наявності результатів аналізу усіх проб, вказаних в акті відбору проб.

Устаткування для відбору проб повинне відповідати таким вимогам:

а) матеріал пробовідбірників та посуду для проб повинен бути хімічно стійким та не змінювати склад та властивості стічної води;

б) посуд повинен бути пронумерований та забезпечений кришкою, яка щільно закривається;

в) проби перевозять із дотриманням необхідних умов безпеки транспортом, який забезпечує їх збереження та своєчасну доставку.

Результати аналізів обробляються, класифікуються та зберігаються Виробником протягом трьох років з моменту відбору проби.

Про всі випадки перевищення ДК, аварійних та залпових скидів, проведення аварійно-відновлюваних робіт Споживач повинен негайно інформувати Виробника та органи головного управління Держепідслужби з роз’ясненням причин, що викликали ці порушення.

VІІ. ПРАВИЛА І ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РІДКИХ ВІДХОДІВ

ВІД СПОЖИВАЧІВ, ЯКІ НЕ ПРИЄДНАНІ ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ м. УМАНЬ

1. До рідких відходів відносяться рідкі нечистоти, помиї й інші побутові стоки, які надходять у  систему централізованого водовідведення.

2. Cкидання рідких відходів здійснюється тільки на зливні станції.

3. Ці Правила поширюються на всі види рідких відходів, що надходять до системи централізованого водовідведення м. Умань від неканалізованих приватних домоволодінь, підприємств, організацій та установ усіх форм власності.

4. Об’єми водовідведення формуються на основі затверджених норм водоспоживання з урахуванням ступеню благоустрою і кількості мешканців, відповідно до вимог ДБН В 2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» та ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди».

5. Відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил «Утримання територій населених місць» Затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011р. №145, рідкі відходи, що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення, допускається зберігати у вигрібних ямах (вигребах). У разі наявності дворових вбиралень вигрібна яма може бути спільною.

6. Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку. Об'єм вигребу розраховується, виходячи з чисельності населення, що ним користується.

7. Вигреби необхідно очищати у міру їх заповнення. Перевезення рідких відходів з вигребів неспеціалізованим транспортом та розміщення їх на території приватних володінь, а також використання їх як добрива в сільському господарстві забороняється.

8. Стоки вигрібних ям не повинні містити значні механічні домішки і пісок.

9. В умовах нецентралізованого водопостачання вигреби на території присадибної ділянки повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів джерел на відстань не менше 20 метрів, при цьому відстань від вигребів до громадських колодязів і каптажів джерел повинна бути не менше 50 м. При цьому необхідно враховувати напрямок схилу ділянки.

10. Відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил «Утримання територій населених місць» вигреби повинні бути віддалені від меж замельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м.

11. Відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил «Утримання тариторій населених місць», місце розміщення вигребу на присадибнії ділянці та відстань від нього до власного житлового будинку, визначає власник цього будинку, з додержанням правил добросусідства.

Спірні питання щодо місць розміщення вигребів на території присадибної ділянки розглядаються у порядку вирішення земельних спорів згідно з законодавством.

12. Скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється.

13. Забороняється скидати у вигрібні ями і на зливні станції осади із шламонакопичувачів, жироуловлювачів та нафтоуловлювачів.

14. Скид стоків від вигрібних ям до міської каналізації здійснюється асенізаційним транспортом, власник (далі – Перевізник) якого має право на здійснення такого виду діяльності. Перевізник несе відповідальність за технічний стан асенізаційного транспорту, правильне та безпечне перевезення стоків.

15. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом Перевізника від підприємств і приватного сектора, здійснюється тільки через зливну станцію Виробника.

16. Перевізник зобов'язаний укласти з Виробником договір на приймання стічних вод до центральної каналізації та надати перелік Споживачів, що користуються його послугами. Договір укладається терміном на один рік. Плата за скинуті стоки до централізованої каналізації Перевізник здійснює згідно укладеного договору з Виробником за тарифами, затвердженими для централізованого водовідведення.

17. Основні дані щодо вигрібних ям Споживачів (підприємства, організації) заносяться в санітарні паспорти (додаток 9), які є нвід’ємною частиною договорів надання послуг з приймання, транспортування та очишення рідких побутових відходів.

18. Споживачі (підприємства, організації, установи), що мають на своєму балансі вигрібні ями забов’язані узгодити з Виробником періодичність виконання аналізу якісного складу стічних вод та надавати їх Виробнику.

19. Якість стічних вод, які скидаються асенізаційним транспортом на зливову станцію Виробника повинна відповидати нормативам ГДС в централізованій мережі водовідведення визначеними цими Правилами приймання. Ступінь досягнення нормативів ГДС досягається шляхом розведення рідких нечистот.

VIII. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПЛАТИ, ЩО СПРАВЛЯЄТЬСЯ ЗА ПОНАДНОРМАТИВНІ СКИДИ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ м. УМАНЬ

1.  Цей порядок поширюється на субьєктів господарювання, які надають послуги із централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік, як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення, або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди.

2. Формули, що визначають розмір плати, що справляються за понаднормативн скиди стічної води до системи централізованого водовідведення є єдиними на території України.

3. У разі повної відповідності якості та рижиму скиду стічних вод правилам, та умовам укладеного договору, Споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно чинного законодавства для відповідної категорії Споживачів.

4. Кількість стічних вод Споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами відповідно до цього розділу або згідно з Правилами користування.

5.  У випадках коли відповідно до технологічного процесу частина питної води входить до складу продукції, або з інших причин фізично не потрапляє до системи водовідведення, Споживач надає Виробнику на затвердження паспорт водного господарства (додаток 10). В паспорті водного господарства, визначається кількість стічної води, за яку Споживач здійснює оплату.

6. Додаткові обсяги стічних вод Споживачів (не враховані договором), що надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди Виробників, оплачуються Споживачами у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення.

7. Величину     плати  за скид  стічних   вод     у	   систему	  централізованого водовідведення виробника (Pc) розраховує Виробник за формулою (додаток 8):

| де | Т | - | тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення Споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн/м3; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qd | - | об’єм скинутих Споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м3; |
|  | Qpd | - | об’єм скинутих Споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м3; |
|  | Qpz | - | об’єм скинутих Споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м3; |
|  | Kk | - | коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми. |

8. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Kk = 20.

9.  У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується Kk = 2; від 1,5 до 2 одиниць - Kk = 5; від 2 та більше одиниць - Kk = 10.

10. У разі перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою:

| де | ХСК | - | хімічне споживання кисню; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БСК5 | - | біохімічне споживання кисню протягом п’яти діб. |

11.  У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40оС або скиду тільки мінеральних солей застосовується Kk = 2.

12. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, тощо) застосовується Kk = 5.

13. У разі виявлення Виробником під час контролю якості стічних вод, що скидають Споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену Правилами користування та Правилами приймання допустимою концентрацією (ДК) коефіцієнт кратності (Кк) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою:

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 8, 9 цього розділу.

14. Якщо Виробником встановлено факт скиду Споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення Виробника не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності Кк = 5.

15. Якщо виробником встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Kk визначають за формулою:

де

|  | Cfi | - | фактична концентрація в стічних водах споживача і-ої речовини; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДКі | - | допустима концентрація і-ої речовини. |

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Kkбільше ніж 10, приймають Kk = 10, крім випадків, передбачених пунктом 8, 9 цього розділу.

16.  Плата за скид Споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного Виробником, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев’яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих Споживачем за цей період з певного об’єкта.

17.  Плата за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься Споживачем на рахунок Виробника у порядку та в строки, що передбачені договором, або додатковою угодою.

18. За додаткову кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення Виробника у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території Споживача, останній сплачує за тарифом, встановленим згідно з чинним законодавством. Додаткова кількість стічних вод розраховуються згідно Правил користування.

Директор КП «Уманьводоканал»                                                      Ю.М. Токарев

Додаток 1

до Правил приймання стічних вод

до систем централізованого

водовідведення м. Умань

(пункт 3 розділу ІІІ, пункт 2 розділ V )

ПЕРЕЛІК

виробничих процесів, під час здійснення яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод

1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.

2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.

3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м'яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.

4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.

5. Гальванічне виробництво.

6. Машинобудування і металообробка.

7. Металургія чорна та кольорова.

8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.

9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхневоактивних речовин.

10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.

11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини: неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш'яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм³, за винятком випадків введення на об'єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

Директор КП «Уманьводоканал»                                                        Ю.М. Токарев

Додаток 2

до Правил приймання стічних

вод  до систем централізованого

водовідведення м. Умань

(пункт 4 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК

забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2. Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.

3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об'єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м'яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в'яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

Директор КП «Уманьводоканал»                                                   Ю.М. Токарев

Додаток 3

до Правил приймання стічних вод

до систем централізованого

водовідведення м. Умань

( пункти 1.4, 2, 6 розділу IV)

ДОПУСТИМИЙ ВМІСТ 
важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива

| № з/п | Важкий метал | Орієнтовна ефективність видалення важкого металу на КОС, Кв | Максимально допустимий вміст важкого металу в осадах КОС, г/т сухої речовини |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стронцій | 0,14 | 300,0 |
| 2 | Свинець | 0,5 | 750,0 |
| 3 | Ртуть | 0,6 | 15,0 |
| 4 | Кадмій | 0,6 | 30,0 |
| 5 | Нікель | 0,5 | 200,0 |
| 6 | Хром (3+) | 0,5 | 750,0 |
| 7 | Марганець | - | 2000,0 |
| 8 | Цинк | 0,3 | 2500,0 |
| 9 | Мідь | 0,4 | 1500,0 |
| 10 | Кобальт | 0,5 | 100,0 |
| 11 | Залізо | 0,5 | 25000,0 |

Директор КП «Уманьводоканал»                                                      Ю.М. Токарев

Додаток 4 до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Умань (пункт 2.13. розділу ІІІ, пункт 2 розділу IV,пункти 1, 12 розділуVІ)

ВИМОГИ

до складу властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на КОС

| № п/п | Показники якості стічних вод | Максимально допустиме значення показника та концентрація в пробі стічних вод |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хімічне споживання кисню (ХСК),мг/дм³ | не більше 400 |
| 2 | Біологічне споживання кисню (БСК5 ), мг/дм³ | 160 |
| 3 | Завислі речовини, мг/дм³ | 250 |
| 4 | Хлориди, мг/дм³ | 300 |
| 5 | Сульфати, мг/дм³ | 250 |
| 6 | Амоній іони, мг/дм³ | 25,0 |
| 7 | Нітрит-іони, мг/дм³ | 1,0 |
| 8 | Нітрати, мг/дм³ | 50,0 |
| 9 | Нафтопродукти*, мг/дм³ | 0,5 |
| 10 | АПАР, мг/дм³ | 5,0 |
| 11 | Фосфати, мг/дм³ | 10,0 |
| 12 | Залізо загальне, мг/дм³ | 1,0 |
| 13 | Хром загальний, мг/дм³ | 0,04 |
| 14 | Цинк, мг/дм³ | 0,06 |
| 15 | Мідь, мг/дм³ | 0,02 |
| 16 | Нікель, мг/дм³ | 0,027 |

Стічні води, що приймають до систем централізованого водовідведення не повинні:

-  мати водневий показник  нижче 6,5 од. рН або вище 9,0 од. рН;

- температуру не вище 40 Сº;

- містити забруднюючи речовини, які заборонено скидати до системи централізованого  водовідведення ( додаток 2).

* - Нафтопродукти допускаються до скиду тільки в розчиненому та                 емульсованому стані.

Директор КП «Уманьводоканал»                                                          Ю.М. Токарев

Додаток 5 до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Умань (пункти 3,4 розділу IV)

ДОПУСТИМІ ВЕЛИЧИНИ 
показників якості стічних вод та ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення

| № з/п | Найменування речовини | ГДК забруднень у стічних водах, що надходять на споруди біологічного очищення (г/м-3) | Орієнтовна ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення (у частках одиниці) | Лімітуюча ознака шкідливості | Клас небезпеки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Азот амонійний | 30 | 0,2-0,6 |  | 3 |
| 2 | Акрилова кислота | - | 0,8 | с-т | - |
| 3 | Акрилонітрил | 150 | - | - | - |
| 4 | Алкіларилсульфонати | 20 | 0,8 | орг | 3 |
| 5 | Алкілбензолсульфонати | 20 | 0,8 | орг | 4 |
| 6 | Аміни С7-С9 | 1 | - | орг | 3 |
| 7 | Аміни С10-С15 | 1 | - | орг | 4 |
| 8 | Аміни С16-С20 | 1 | - | орг | 4 |
| 9 | Алюміній | 5 | 0,9 | с-т | 2 |
| 10 | Арсен | 0,1 | 0,5 | с-т | 2 |
| 11 | Ацетальдегід | 20 | 0,95 | орг | 4 |
| 12 | Ацетон | 40 | 0,95 | заг | 3 |
| 13 | Барій | 10 | 0,95 | с-т | 2 |
| 14 | Бензин | 100 | - | орг | 3 |
| 15 | Бензойна кислота | 15 | 0,60 | заг | 4 |
| 16 | Бензол | 100 | - | с-т | 2 |
| 17 | Бензопірен | 20 | 0,9 | с-т | 1 |
| 18 | Бутилацетат | 1 | - | заг | 1 |
| 19 | Бутилакрелат | - | 0,8 | орг | 4 |
| 20 | Бутиловий спирт нормальний | 10 | 0,35 | с-т | 2 |
| 21 | Вінілацетат | 100 | 0,2 | с-т | 2 |
| 22 | Вирівнювач А | 20 | 0,3 | орг | 4 |
| 23 | Гідразингідрат | 0,1 | - | с-т | 2 |
| 24 | Гідрохінон | 15 | 0,2 | орг | 4 |
| 25 | Гліказин | 30 | 0,45 | - | - |
| 26 | Гліцерин | 90 | - | заг | 4 |
| 27 | Дибутилфталат | 0,2 | - | заг | 3 |
| 28 | Диметилфенілкарбинол | 1 | 0,8 | с-т | 2 |
| 29 | Дибутилацетамід | 15 | 0,98 | с-т | 3 |
| 30 | Діетаноламід | 100 | - | с-т | 2 |
| 31 | Діетаноламін | 1 | - | орг | 4 |
| 32 | Діетиламін солянокислий | 10 | 0,4 | орг | 4 |
| 33 | Діетиленгліколь | - | - | с-т | 3 |
| 34 | Залізо (загальне) | 2,5 | 0,5 | орг | 3 |
| 35 | Жири рослинні і тваринні-1 | 20 | 0,7 | - | - |
| 36 | Закріплювач ДЦМ | 5 | 0,5 | - | - |
| 37 | Закріплювач ДЦУ | 5 | - | - | - |
| 38 | Закріплювач У-2 | 20 | 0,7 | - | - |
| 39 | Ізобутиловий спирт | 100 | 0,8 | с-т | 2 |
| 40 | Кадмій | 0,01 | 0,6 | с-т | 2 |
| 41 | Капролактам | 25 | - | заг | 4 |
| 42 | Карбоксиметилцелюлоза | за БСК | - | заг | 3 |
| 43 | Кобальт | 1 | 0,5 | с-т | 2 |
| 44 | Ксилол | 1 | - | орг | 3 |
| 45 | Барвники сірчисті | 25 | - | орг | 4 |
| 46 | Барвники синтетичні (кислотні) | 25 | - | орг | 4 |
| 47 | Крезоли | 100 | 0,4 | с-т | 2 |
| 48 | Кротоновий альдегід | 6 | - | с-т | 3 |
| 49 | Латекс ЛМФ | 10 | - | орг | 4 |
| 50 | Лудигол | 100 | 0,7 | орг | 4 |
| 51 | Малеїнова кислота | 60 | - | орг | 4 |
| 52 | Марганець | 30 | - | орг | 3 |
| 53 | Масляна кислота | 500 | 0,1 | заг | 4 |
| 54 | Мідь | 0,5 | 0,4 | орг | 3 |
| 55 | Метазин | 10 | 0,4 | орг | 3 |
| 56 | Метанол | 30 | 0,95 | с-т | 2 |
| 57 | Метилметакрилат | 500 | 0,8 | с-т | 2 |
| 58 | Метилстирол | 1 | - | орг | 3 |
| 59 | Метилетилкетон | 50 | 0,8 | орг | 3 |
| 60 | Моноетаноламін | 5 | 0,6 | с-т | 2 |
| 61 | Молібден | - | 0,4 | с-т | 2 |
| 62 | Нафта та нафтопродукти-2 | 10 | 0,85 | орг | 4 |
| 63 | Нікель | 0,5 | 0,5 | с-т | 3 |
| 64 | Нітрати (за NO3) | 45 | - | с-т | 3 |
| 65 | Нітрити | 3,3 | - | с-т | 2 |
| 66 | Олово | 10 | - | - | - |
| 67 | Поліакриламід | 40 | 0,05 | с-т | 2 |
| 68 | Полівініловий спирт | 20 | - | орг | 4 |
| 69 | Полівінілацетатна емульсія | 10 | 0,23 | - | - |
| 70 | Пропіловий спирт | 12 | - | заг | 4 |
| 71 | Резорцин | 12 | 0,95 | заг | 4 |
| 72 | Ртуть | 0,005 | 0,6 | с-т | 1 |
| 73 | Свинець | 0,1 | 0,5 | с-т | 2 |
| 74 | Селен | 10 | 0,5 | с-т | 2 |
| 75 | Сечовина | за БСК | - | заг | 4 |
| 76 | Сірководень | 1 | - | заг | 3 |
| 77 | Сірковуглець | 1 | - | орг | 4 |
| 78 | Синтетичні поверхнево активні речовини (СПАР) аніонні-3 | 20 | 0,8 | орг | 4 |
| 79 | СПАР неіоногенні-3 | 25 | 0,8 | орг | 4 |
| 80 | Стирол | 10 | 0,6 | орг | 3 |
| 81 | Стронцій | 26 | 0,14 | с-т | 2 |
| 82 | Сульфіди | 1 | - | заг | 3 |
| 83 | Тіосечовина | 10 | 0,5 | с-т | 2 |
| 84 | Титан | 0,1 | - | заг | 3 |
| 85 | Толуол | 15 | 0,6 | орг | 4 |
| 86 | Трилон Б | 20 | 0,4 | с-т | 2 |
| 87 | Трикрезолфосфат | 40 | 0,4 | с-т | 2 |
| 88 | Триетаноламін | 5 | 0,47 | орг | 4 |
| 89 | Оцтова кислота | 45 | 0,95 | заг | 4 |
| 90 | Оцтово-етиловий ефір | 13 | - | орг | 4 |
| 91 | Фенол | 10 | 0,95 | орг | 4 |
| 92 | Формальдегід | 100 | 0,8 | с-т | 2 |
| 93 | Фосфати | 10 | - | заг | 4 |
| 94 | Фталева кислота | 0,5 | - | заг | 3 |
| 95 | Хром (тривалентний) | 2,5 | 0,5 | с-т | 3 |
| 96 | Хром (шестивалентний) | 0,1 | 0,5 | с-т | 3 |
| 97 | Ціаніди | 1,5 | 0,7 | с-т | 2 |
| 98 | Цинк | 1 | 0,3 | заг | 3 |
| 99 | Етанол | 14 | - | - | - |
| 100 | Етиленгліколь | 1000 | 0,8 | с-т | 3 |
| 101 | Етилхлоргідрин | 5 | - | с-т | 1 |
| Речовини, які не піддаються біологічній деструкції-4 |  |  |  |  |  |
| 102 | Анізол | - | - | с-т | 3 |
| 103 | Ацетофенон | - | - | с-т | 3 |
| 104 | Гексахлорбензол | - | - | с-т | 3 |
| 105 | Гексаген | - | - | с-т | 2 |
| 106 | Гексахлоран | - | - | орг | 4 |
| 107 | Гексаметилендіамін | - | - | с-т | 2 |
| 108 | 2,3-дихлор-1,4-нафтохінон | - | - | с-т | 3 |
| 109 | Диметилдихлорвініл- фосфат | - | - | орг | 3 |
| 110 | ДДТ (технічний) | - | - | с-т | 2 |
| 111 | Діетиланілін | - | - | орг | 3 |
| 112 | Діетилртуть | - | - | с-т | 1 |
| 113 | Діетиловий ефір малеїнової кислоти | - | - | с-т | 2 |
| 114 | Дихлоранілін | - | - | орг | 4 |
| 115 | Дихлорбензол | - | - | орг | 3 |
| 116 | Дихлоргідрин | - | - | орг | 4 |
| 117 | Дихлоретан | - | - | с-т | 2 |
| 118 | Діетилдитіофосфорна кислота | - | - | орг | 3 |
| 119 | Діетиловий ефір | - | - | орг | 4 |
| 120 | Ізопропіламін | - | - | с-т | 3 |
| 121 | Ізопрен | - | - | орг | 4 |
| 122 | Карбофос | - | - | орг | 4 |
| 123 | Меркаптодіетиламін | - | - | орг | 4 |
| 124 | Метафос | - | - | орг | 4 |
| 125 | Метилнітрофос | - | - | орг | 3 |
| 126 | Натрій-5 | 200 | - | с-т | 2 |
| 127 | Нітробензол | - | - | с-т | 3 |
| 128 | Нітрохлорбензол | - | - | с-т | 3 |
| 129 | Пентаеритрит | - | - | с-т | 2 |
| 130 | Петролатум | - | - | с-т | 3 |
| 131 | Пікринова кислота | - | - | орг | 3 |
| 132 | Пірогалол | - | - | орг | 3 |
| 133 | Поліхлорпінен | - | - | с-т | 2 |
| 134 | Поліетиленімін | - | - | с-т | 2 |
| 135 | Пропіл бензол | - | - | орг | 3 |
| 136 | Сульфати-5 | 500 | - | орг | 4 |
| 137 | Тетрахлорбензол | - | - | с-т | 2 |
| 138 | Тетраетилсвинець | - | - | с-т | 1 |
| 139 | Трифторхлорпропан | - | - | с-т | 2 |
| 140 | Триетиламін | - | - | с-т | 2 |
| 141 | Тетрахлоргептан | - | - | орг | 4 |
| 142 | Тетрахлорнонан | - | - | орг | 4 |
| 143 | Тетрахлорпентан | - | - | орг | 4 |
| 144 | Тетрахлорпропан | - | - | орг | 4 |
| 145 | Тетрахлорундекан | - | - | орг | 4 |
| 146 | Тетрахлоретан | - | - | орг | 4 |
| 147 | Тіофен | - | - | орг | 3 |
| 148 | Тіофос | - | - | орг | 4 |
| 149 | Трибутилфосфат | - | - | орг | 4 |
| 150 | Трихлорбензол | - | - | орг | 3 |
| 151 | Фенілендіамін (n) | - | - | с-т | 3 |
| 152 | Фозалон | - | - | орг | 4 |
| 153 | Фосфамід | - | - | орг | 4 |
| 154 | Фурфурол | - | - | орг | 4 |
| 155 | Хлориди 5 | 350 | - | орг | 4 |
| 156 | Хлорбензол | - | - | с-т | 3 |
| 157 | Хлоропрен | - | - | с-т | 2 |
| 158 | Циклогексан | - | - | с-т | 2 |
| 159 | Циклогексанол | - | - | с-т | 2 |
| 160 | Циклогексаноксин | - | - | с-т | 2 |
| 161 | Циклогексан | - | - | с-т | 2 |
| 162 | Чотирихлористий вуглець | - | - | с-т | 2 |
| 163 | Етилбензол | - | - | орг | 4 |

Директор КП «Уманьводоканал»                                                        Ю.М. Токарев

Додаток  6

до Правил приймання стічних вод

до систем централізованого 
                                                                                                    водовідведення м. Умань 
                                                                                         (пункти 6, 12 розділу VІ)

тел. Зав.лабораторії:  _____________

тел. лабораторії:         ______________

АКТ №

відбору проб стічних вод

«____» ____________ 201____ р. в___________

Найменування споживача:   _________________________________________________________

Комісія у складі представників КП«Уманьводоканал»__________________________________

________________________________________________________________________________

У присутності представників Споживача: _____________________________________________

________________________________________________________________________________

(професія, П.І.П)

згідно з «Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Умань» провели відбір проб для проведення повного хімічного аналізу.

Місце відбору: Контрольна точка згідно  акту  розмежування балансової належності мереж  водопостачання та каналізації

Номер проби: _______________________________

Мета відбору: контроль якості стічних вод

Вид проби: разова

Спосіб відбору: ручний відбор

Спосіб обробки проби:_________________

Візуальна органолептична характеристика проби: ______________________________________

________________________________________________________________________________

Зауваження щодо відбору проб з боку представника Споживача, в присутності якого відібрано пробу

________________________________________________________________________________

Паралельна проба _________________________________________________________________

Арбітражна проба_________________________________________________________________

Відомість про показники контролю, якість проб та тари

| № тари | Показники контролю | Характеристика тари | Об’єм проби (л) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Завислі речовини,нафтопродукти,ХСК,БСК5 , NO2 ¯, NO3¯, NH4 +, Сl¯, SO4¯, PO4¯, сухий залишок, Feзаг., АПАР, Сгзаг, Мідь, Нікель, Цинк, рН | Скло |  |

Проба відібрана згідно з: КНД 211.1.0.009-94 та ДСТУ ISO 5667-10-2005

Про  результати аналізів абоненту буде повідомлено протягом 15 днів.

Акт складено в 2-х примірниках.

Комісія :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Один примірник акта отримав представник Споживача: _________________________________

Директор КП «Уманьводоканал»                                                        Ю.М. Токарев

Додаток 7

до Правил приймання стічних вод

до систем централізованого 
                                                                                                     водовідведення м. Умань 
                                                                                                     (пункт 12  розділу VІ)

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УМАНЬВОДОКАНАЛ»

УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виробнича хіміко-бактеріологічна лабораторія контролю  якості стічних вод

т.____________________________

РЕЗУЛЬТАТ ВИМІРЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОБ СТІЧНИХ ВОД

Відповідно до акта відбору проб від _________________ № _____________

виробничою хіміко-бактеріологічною лабораторією КП «Уманьводоканал»                       Уманської міської ради, акредитованою на право виконання вимірювань (Свідоцтво про атестацію від ___________ № ____, чинне до ______________), проведено вимірювання показників складу та властивостей стічних вод _____________________________________

____________________________________________________________________

Місце відбору проб: __________________________________________________

Ціль відбору проб: ____________________контроль стічних вод_____________

Завдання по вимірюванням: ____________повне хімічне дослідження_________

При вимірюванні застосовано такі основні засоби вимірювальної техніки (ЗВТ):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата і час відбору проб: _______________________________________________

Директор КП «Уманьводоканал»                                                  Ю.М. Токарев

Продовження додатка  7

до Правил приймання стічних вод

до систем централізованого 
                                                                                                    водовідведення м. Умань 
                                                                                    (пункт 12 розділу VI )

РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАННЬ ПОКАЗНИКІВ СКЛАДУ

ТА ВЛСТИВОСТЕЙ ПРОБ СТІЧНИХ ВОД

| № з/п | Назва показника вимірювань | Позначення одиниць вимірювання | Результати вимірювання | Нормоване значення ДК | Відомості про МВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | рН | од.рН |  |  |  |
| 2 | Завислі речовини | мг/дм³ |  |  |  |
| 3 | БСК5 | мгО2 /дм³ |  |  |  |
| 4 | ХСК | мгО2 /дм³ |  |  |  |
| 5 | Амоній іони | мг/дм³ |  |  |  |
| 6 | Нітрит-іони | мг/дм³ |  |  |  |
| 7 | Нітрати | мг/дм³ |  |  |  |
| 8 | Сульфати | мг/дм³ |  |  |  |
| 9 | Хлориди | мг/дм³ |  |  |  |
| 10 | Нафтопродукти | мг/дм³ |  |  |  |
| 11 | Залізо загальне | мг/дм³ |  |  |  |
| 12 | Фосфати | мг/дм³ |  |  |  |
| 13 | АПАР | мг/дм³ |  |  |  |
| 14 | Хром загальний | мг/дм³ |  |  |  |
| 15 | Мідь | мг/дм³ |  |  |  |
| 16 | Нікель | мг/дм³ |  |  |  |
| 17 | Цинк | мг/дм³ |  |  |  |

Директор КП «Уманьводоканал»                                                      Ю.М. Токарев

Додаток  8

до Правил приймання стічних вод

до систем централізованого 
                                                                                                     водовідведення м. Умань 
                                                                                                     (пункт 11  розділу VI )

Розрахунок

плати за скид понаднормативних забруднень у систему

каналізації м. Умань

Споживач: ______________________

Акт перевірки: ___________________

| Найменування речовин | ДК | Фактичний скид | Перевищення |
| --- | --- | --- | --- |

Об'єм стічних вод за ___________________

Величину плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення Виробника (Pc) розраховує згідно пункту 7 розділу VІІІ  місцевих Правил приймання.

Величину плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення виробника (Pc) розраховує Виробник за формулою:

|  | Т | - | тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення Споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн/м-3; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qd | - | об’єм скинутих Споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м-3; |
|  | Qpd | - | об’єм скинутих Споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м-3; |
|  | Qpz | - | об’єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м-3; |
|  | Kk | - | коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми. |

Підстава: Договір про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення.

Зав. лабораторією КОС                                                                          ___________________

Інженер ВВ                                                                                           ____________________

Директор КП «Уманьводоканал»                                                      Ю.М. Токарев

Додаток  9

до Правил приймання стічних вод

до систем централізованого 
                                                                                                     водовідведення м. Умані 
                                                                                                (пункт 17 розділу VII)

Санітарний паспорт

споживачів у яких є вигрібні ями

Місце розташування об’єкта_______________________________________________________

1. Найменування підприємства_____________________________________________________

2. Адреса, телефон_______________________________________________________________

П.І.Б.керівника___________________________________________________________________

П.І.Б. відповідальної особи_________________________________________________________

3.Кількість працюючих____________________________________________________________

4. Витрати води на інші потреби____________________________________________________

________________________________________________________________________________

5.Наявність водопроводу:

а) централізований _______________________________________________________________

б) свердловини___________________________________________________________________

в) колонки ____________________________________________________________________

г) інші джерела ________________________________________________________________

6.Коротка характеристика й розміри вигрібних ям:

а) глибина _________________ м      б) ширина______________ м        в) довжина__________

обсяг__________________________________________________ м3

7.Матеріали, які використані для облаштування ями_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. Кількість вигрібних ям_____________________________________________________________

9.Наявність заасфальтованих або забетонованих площадок_________________________________

10. Наявність під'їзних колій до неканалізованих туалетів, вигрібних ям____________________

11. Періодичність вивозу нечистот____________________________________________________

12. Характеристика рідких побутових відходів __________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата заповнення паспорта «______»_____________________  20___р.

Підпис керівника Споживача _________________________________(____________________)

М.П.

Директор КП «Уманьводоканал»                                                          _______________________

Директор КП «Уманьводоканал»                                                        Ю.М. Токарев

Додаток  10

до Правил приймання стічних вод

до систем централізованого 
                                                                                                     водовідведення м. Умані 
                                                                                                (пункт 5 розділу VIII)

ПАСПОРТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА СПОЖИВАЧА

Загальні положення

1. Паспорт водного господарства Споживача розробляється відповідно до вимог «Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення» та місцевих «Правил приймання стічних водо систем централізованого водовідведення м. Умань».

2. Паспорт містить відомості про системи водопостачання і водовідведення  Споживача  з  характеристикою  їх технічних параметрів і  фактичного стану на момент складання паспорта.

3. До складу Паспорта входить:

•	Характеристика систем водопостачання і водовідведення Споживача у т.ч.:

-  розрахунок потреб Споживача у воді різних категорій на підставі затверджених відомчих норм витрат води на виробництво продукції;

- розрахунок кількості стічних вод, що утворяться внаслідок діяльності;

- баланс водоспоживання й водовідведенняСпоживача.

- Характеристика відомчих водопровідних і каналізаційних споруд: насосних станцій,   локальних очисних споруд і т.п.;

- Графічний матеріал:

1. Схема мереж водопостачання й водовідведення на плані Споживача (масштаб 1:500);

2. Схема балансу водопостачання й водовідведення Споживача;

3. Плани, схеми і технологічні креслення відомчих споруд водопостачання й каналізації: насосних станцій, локальних очисних споруд і т.п.

•	Перспектива розвитку водопостачання і водовідведення Споживача та план заходів щодо збереження водних ресурсів і надійної експлуатації систем водопостачання й водовідведення Споживача.

4. Паспорт затверджується Споживачем  та узгоджується з Виробником. За об'єктивність даних, представлених у Паспорті, керівники підприємств несуть персональну відповідальність.

5. Паспорт дійсний протягом дії Договору на водопостачання й водовідведення Споживача і виданого дозволу на скидання стічних вод. Періодичність переоформлення Паспорта водного господарства  1 раз в 3 роки.

6. У разі змін кількісного та(або) якісного складу стічних вод Cпоживача та(або) його Cубспоживачів, технологічних режимів роботи, а також будь-яких інших змін, які стосуються  роботи систем водопостачання та водовідведення Споживача, Споживач повинен надавати Виробнику відповідні відомості на узгодження в термін, погоджений з Виробником або встановлений ним.

Директор КП «Уманьводоканал»                                                          Ю.М. Токарев